## ЗагальнаІнформація
Загальна інформація по тендеру
1 | Будівництво та ввід в експлуатацію дахових сонячних електричних станцій (СЕС) під власні потреби на автозаправних комплексах АТ "Концерн Галнафтогаз".
2 | На аркуші "Зведено" вказано попередній перелік АЗС та потужності СЕС.
3 | Планові потужності по АЗС вибрані з врахуванням споживання електроенергії кожної АЗС та попередньо розглянуто фізична можливість розміщення такої потужності. Остаточне рішення щодо реалізації об'єкту приймається після отримання висновку щодо можливості розміщення СЕС на даху (після визначення несучої здатності покрівельних конструкцій), фактично можливої потужності СЕС, оптимальної з врахування можливого затінення від навколишніх об'єктів та надання письмових висновків щодо можливості розміщення СЕС на даху.
4 | Повинні бути запропоновані найбільш оптимальні технічні рішення виходячи з наявної конфігурації дахів балансу енергоспоживання / генерації, з врахуванням відсутності затінень панелей, кута кахилу панелей на баластній системі в межах 15-25 градусів, а на металопрофільній покрівлі кута кахилу панелей межах 25-30 градусів. Вибір кутів нахилу та розкладки панелей узгоджуються із замовником по кожній локації окремо, з врахуванням планової генереації (модельні розрахунки надає виконавець при подачі на погодження розкладок), фактичних розмірів об'єктів, тощо.
5 | Сонячні панелі повинні бути із списку першої десятки виробників Tier 1 та потужністю не менше 560 Вт. Також можна буде пропонувати іншу потужність модулів та кількість (по факту обстеження кожного об'єкта), але загальна електрична потужність повинна не перевищувати 15 % перенавантаження на інвертор.
6 | Для забезпечення максимальної антикорозійної стійкості конструктивні елементи систем закріплення ФЕМ повинні бути виготовлені з вуглецевої сталі в гарячецинковому/холодному покритті з товщиною не менше 25 мкм або з цинк-ламельним покриттям, нержавіючої сталі, анодованого алюмінієвого сплаву. Збереження стану несучої здатності та стану покрівлі до початку виконання робіт за умови здачі обслуговуючій компанії після завершення робіт (герметичність та цілісність покриття). Січення всіх підібраних профілів ( не залежно від типу конструкції) повинно забезпечувати допустимі прогини для даного типу матеріалу (без зазнання критичних деформацій) з врахуванням всіх можливих навантажень. Системи закріплення фотоелектричних модулів повинні мати мінімально можливий вплив на дах об'єктів, Порушення цілісності покрівельних матеріалів на пласких дахах не допускаєтся. На скатних дахах (сендвіч панелей) допускається порушення цілісності покрівельного матеріалу з подальшою герметизацією отворів. Виконання кріплень повинно бути максимально надійним. Для баластової системи використовувати підставки під баласти товщиною не менше 5 мм та розміром на 10 см більше від розміру кожної сторони застосованого баласта. Столи баластної системи повинні зєднуватись в єдину систему для уникнення можливого зміщення при сприйнятті вітрових навантажень, а також обов'язково має бути наявність вітрових спойлерів на всю довжину столів. Конструкція обов'язково уточнюється проектом та погоджується Замовником. Обов'язково кріпитись до несучих конструкцій, та повинні забезпечувати необхідний кут для панелей для максимальної генерації у період березня-жовтня.
7 | Основні вимоги по структурі кріплення залежно від типу покрівлі вказані на аркуші "ТехІнфо", по замовчуванню всі панелі планово слід старатися розміщати на навісах, при потребі використання на м'якій покрівлі, слід переносити мінімально один повний стрінг.
8 | Вимоги по інверторах не нижче М4+Huawei Smart Wi-Fi Dongle або Huawei Smart Logger 3000.
9 | Має бути передбачена система дистанційного онлайн моніторингу продуктивності СЕС. З можливістю отримання даних за годину, день, тиждень,місяць та рік
10 | Учасник тендеру заповнює інформацію лише на вкладках "Зведено" та "ДодатиДеталізацію"
Коротка опис-схема процесу будівництва СЕС.
1 | Етап обстежень: обстежити АЗК, зняти всі необхідні заміри, електричну схему головного розподільчого щита АЗК, надати експертний звіт про можливість монтажу СЕС та потужність.
2 | Етап проектування (до цього етапу приступаємо тільки після задовільного висновку з обстеження несучих конструкцій АЗК, тобто в разі відсутності потреби у додаткових підсиленнях) розробляється:
схема монтажу панелей; (погоджується замовником)
план-схема місця влаштування інвертора (для забезпечення інвертора інтернет мережею ІТ спеціалістами замовника)
однолінійна схема включення; (погоджується замовником інженером енергетиком)
схема розподілу панелей в стрінгах; (погоджується замовником)
3 | Етап монтажу (на основі погоджених монтажних схем замовником):
Монтаж металоконструкцій
Монтаж панелей
Монтаж та пусконаладка інвертора
4 | Здача в експлуатацію
Перевірка Замовником, з представником Підрядника відповідності виконаних робіт погодженим схемам (фіксується підписанням відомості матеріалів та робіт)
Після узгодження дані з відомості переносяться у Акт-Прийому передачі робіт, та електронно надсилається підрядником замовнику на перевірку.
Після погодження електронної версії Підрядник направляє на адресу замовника 2 примірники друкованої версії разом із наступними документами:
Технічний звіт по обстеженні АЗК
Проектом (монтажними схемами)
Виконавчі схеми
Сертифікатами на використані матеріали
Короткою інструкцією щодо експлуатації СЕС на зазначеній в акті АЗК (інструкція повинна містити інформацію в яких положеннях інвертор чи інше обладнання знаходиться у аварії чи відімкнене, в яких випадках СЕС необхідно відключати та який автомат/ в разі неможливості підключення СЕС на групи що не забезпечені гарантованим живленням дизельгенератором).
5 | Підписання акту та оплата/доплата відносно проавансованої частини.
По етапу монтажу робиться додатково фотофіксація наступних складових:
процесу монтажу металоконструкцій;
процесу монтажу панелей
процесу монтажу інвертора та розкрючення;
місце влаштування котушок індуктивності;
діючу однолінійну схему;
місце підключення СЕС
за умови наявності на АЗК ресторану обов’язково фіксацію підключення ресторану та АЗС на КТП (для встановлення чи послідовне чи паралельне)

## ТехІнфо
Technical Specification | SUN2000-12KTL-M4 |  | SUN2000-15KTL-M4 |  | SUN2000-17KTL-M4 |  | SUN2000-20KTL-M4 |  | SUN2000-30KTL-M4 |  | SUN2000-36KTL-M4 |  | SUN2000-40KTL-M4 |  | SUN2000-50KTL-M4 |  | ЗАСТОСОВУВАНІ ВУЗЛИ КРІПЛЕНЬ
Efficiency
Max. efficiency | 98.5% |  | 98.65% |  | 98.65% |  | 98.65% |  | 98.65% |  | 98.6% |  | 98.8% |  | 98.7%
European weighted efficiency | 98% |  | 98.3% |  | 98.3% |  | 98.3% |  | 98.3% |  | 98.3% |  | 98.6% |  | 98.5% |  |  |  | Покриття профлистом
Input
Recommended max. PV power
Max. input voltage 1 | 1080 | V | 1080 | V | 1080 | V | 1080 | V | 1100 | V | 1100 | V | 1100 | V | 1100 | V
Operating voltage range 2 | 160 V ~ 950 | V | 160 V ~ 950 | V | 160 V ~ 950 | V | 160 V ~ 950 | V | 200 V ~ 1000 | V | 200 V ~ 1000 | V | 200 V ~ 1000 | V | 200 V ~ 1000 | V
Start voltage | 200 | V | 200 | V | 200 | V | 200 | V | 200 | V | 200 | V | 200 | V | 200 | V
Rated input voltage | 600 | V | 600 | V | 600 | V | 600 | V | 600 | V | 600 | V | 600 | V | 600 | V
Max. input current per MPPT | 22 | A | 22 | A | 22 | A | 22 | A | 26 | A | 26 | A | 26 | A | 22 | A
Max. short-circuit current | 30 A | [7 empty] | 40 A
Number of MPP trackers | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 12
Max. number of inputs | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6
Output
Grid connection | Three phase
Rated output power | 12 | W | 15 | W | 17 | W | 20 | W | 30 | W | 36 | W | 40 | W | 50 | W
Max. apparent power | 13.2 | VA | 16.5 | VA | 18.7 | VA | 22 | VA | 33 | VA | 40 | VA | 44 | VA | 55 | VA
Rated output voltage | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE | [7 empty] | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE
Rated AC grid frequency | 50 Hz / 60 Hz
Max. output current | 20 | A | 25.2 | A | 28.5 | A | 33.5 | A | 48 | A
Adjustable power factor | 0.8 leading 0.8 lagging
Max. total harmonic distortion | ≤ 3 %
Features & Protections
Input-side disconnection device | Yes
Anti-islanding protection | Yes | [17 empty] | Покриття сендвіч-панелями
AC over-current protection | Yes
AC short-circuit protection | Yes
AC over-voltage protection | Yes
DC reverse-polarity protection | Yes
DC surge protection 3 | Yes
AC surge protection 3 | Yes
Residual current monitoring unit | Yes
Arc fault protection | Yes
Ripple receiver control | Yes
General Data
Operation temperature range |  | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (Derating above 45 °C @ Rated output power)
Relative humidity |  | 0 % RH ~ 100% RH
Max. operating altitude |  | 0 - 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m)
Cooling |  | Natural Convection
Display |  | LED Indicators
Communication |  | RS485; WLAN via Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G
Weight (with mounting plate) |  | 25 kg | [6 empty] | 43 kg | [5 empty] | 74 kg
Dimensions (W x H x D) (incl. mounting plate) |  | 525 x 470 x 262 mm | [6 empty] | 640 x 530 x 270 mm | [5 empty] | 1,075 x 555 x300 mm
Degree of protection |  | IP65
Standard Compliance (more available upon request)
Safety |  | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2
Grid connection standards |  | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | [16 empty] | Мяке покриття
Додатково, для забезпечення стійкості додатково застосовувати розтяжки до несучих конструкцій

## Зведено
[5 empty] | Інвертора не нижче М4+Huawei Smart Wi-Fi Dongle |  | Тендерний курс USD |  | Правила до заповнення файлу
|  | Всі значення заповнити відповідно до характеристик запропонованих панелей |  |  |  |  | 42.1959 | НБУ 07.01.2025 | Тендерний курс не змінювати при подачі пропозиції
|  | Од. виміру | Характеристика | Сонячні панелі | Інвертор | П-сть, кВт | Ціна в USD з ПДВ | Ціна в UAH | Всі суми вказуються з ПДВ
|  |  | Марка панелей |  | SUN2000-12KTL-M4 | 12 |  | 0 | Поля таким кольором заповнує часник
|  |  | Модель |  | SUN2000-15KTL-M4 | 15 |  | 0 | Розцінки виконання робіт(послуг) в договірній ціні є кінцевими, включають в себе всі можливі затрати, в т.ч. заробітну плату працівників, експлуатацію машин та механізмів, матеріали, загальновиробничі, адміністративні витрати, інші витрати і т. ін.
|  | USD | Ціна з ПДВ |  | SUN2000-17KTL-M4 | 17 |  | 0 | Вартості по позиціях, які мають кількісну складову (панелі, кріплення на панель, м.п. кабелів) і залежать від потужності СЕС враховуватимуться по факту виконаних робіт, по вказаних в тендерній пропозиції розцінках.
|  | UAH | Ціна з ПДВ | 0 | SUN2000-20KTL-M4 | 20 |  | 0 | Додатково вказати комплектацію окремих пунктів на вкладці "ДодатиДеталізацію"
|  | Вт | Потужність |  | SUN2000-30KTL-M4 | 30 |  | 0
|  | А | Струм в ТМП |  | SUN2000-40KTL-M4 | 40 |  | 0
|  | В | Напруга в ТМП |  | SUN2000-50KTL-M4 | 50 |  | 0
|  | А | Струм КЗ (Isc)
|  | В | Напруга (Voc)
|  | мм | Розміри
[14 empty] | Послуга | За комплект | За комплект | за 20 м.п. | За комплект | за 20 м.п. | За комплект | За комплект | За комплект | Послуга | Послуга | Послуга | Послуга | Послуга | Послуга
[6 empty] | Планово | Планово | Планово | Формула | Вказує учасник | Вказує учасник | Формула | Формула | Вказує учасник | Фомула | Формула | Вказує учасник | Вказує учасник | Вказує учасник | Вказує учасник | Вказує учасник | Вказує учасник | Вказує учасник | Вказує учасник | Вказує учасник | Вказує учасник | Вказує учасник | Вказує учасник
№ | № АЗС | Єдиний код | Область | Адреса | Назва АЗС | Пот-сть СЕС номінальна, кВт | Інвертор, кВт | Потужність СЕС по панелях, кВт | Повна вартість СЕС | Інвертор, кВт | Кількість панелей, шт | Модель інвертора | Потужність СЕС по панелях, кВт | Разовий виїзд для замірів і визначення несучої спроможності покриття. | Сонячна панелі | Мережевий інвертор + логер | Кабель виробницво Німеччина 1*6мм2 | Кабельний з'єднювач MC4 | Кабель силовий | Опорні металоконструкції кріплень панелей. | Матеріали і обладнання для під'єднання до е/е системи АЗК | Матеріали і обладнання для під'єднання до заземлення системи АЗК | Монтажні роботи | Відрядні витрати | Траспортні витрати | Розробка і передача виконавчої документації. | Підключення і запуск в експлуатацію | Проект
1 | АЗС_01 | 40210100 | Вінниця | м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 147 | 40210100_ВФ_01_Могилів-Подільський | 12 | 15 | 13.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | АЗС_08 | 40210800 | Хмельницький | Хмельницький р-н, селище Летичів, вул. Богдана Хмельницького, 21 | 40210800_ВФ_08_Летичів | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | АЗС_11 | 40211100 | Вінниця | селище Вороновиця, автошлях Львів-Кіровоград-Знам’янка, 136км+300м | 40211100_ВФ_11_Вороновиця | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | АЗС_12 | 40211200 | Вінниця | Хмельницький р-н, м. Козятин, вул. Білоцерківська, 2 А | 40211200_ВФ_12_Козятин | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | АЗС_14 | 40611400 | Хмельницький | м. Нетішин, вул. Енергетиків, 14 | 40611400_ВФ_14_Нетішин | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | АЗС_15 | 40211500 | Вінниця | Вінницький р-н, м. Погребище, вул. Привокзальна, 2 | 40211500_ВФ_15_Погребище | 12 | 15 | 13.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | АЗС_20 | 40212000 | Вінниця | Хмельницький р-н, м. Хмільник, вул.Київська 16 | 40212000_ВФ_20_Хмільник | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | АЗС_22 | 40212200 | Вінниця | Жмеринський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 51 | 40212200_ВФ_22_Бар | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | АЗС_28 | 40262400 | Вінниця | Тульчинський р-н, селище Піщанка, вул. Шевченка, 88 | 40262400_ВФ_28_Піщанка | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | АЗС_29 | 60760400 | Житомир | м. Коростень, вул. Сергія Кемського, 1 Б | 60760400_ВФ_29_Коростень | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | АЗС_32 | 40213200 | Вінниця | Гайсинський р-н, селище Чечельник, вул. Героїв Майдану, 64 | 40213200_ВФ_32_Чичельник | 12 | 15 | 13.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | АЗС_35 | 40213500 | Вінниця | Могилів-Подільський р-н, с. Немія, вул. Лісова, 41 | 40213500_ВФ_35_Немія | 20 | 20 | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | АЗС_37 | 40213700 | Вінниця | Гайсинський р-н, селище Тростянець, вул. Соборна, 121 А | 40213700_ВФ_37_Тростянець | 12 | 15 | 13.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | АЗС_38 | 40213800 | Вінниця | Гайсинський р-н, м. Ладижин, вул. Процишина, 2 А | 40213800_ВФ_38_Ладижин | 12 | 15 | 13.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | АЗС_39 | 60660400 | Хмельницький | м. Кам’янець-Подільський, вул. Героїв Маріуполя, 6 | 60660400_ІФФ_39_Камянець-Подільський_ГероївМаріуполя | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | АЗС_41 | 40214100 | Вінниця | Вінницький р-н, с. Сосни, автошлях Львів-Кіровоград-Знам’янка, 328км (ліворуч) | 40214100_ВФ_41_Сосни | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | АЗС_43 | 40614300 | Вінниця | м. Жмеринка, вул. Київська, 32 Б | 40614300_ВФ_43_Жмеринка | 12 | 15 | 13.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | АЗС_45 | 40214500 | Вінниця | Гайсинський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 227 | 40214500_ВФ_45_Бершадь | 15 | 15 | 17.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | АЗС_49 | 40215200 | Хмельницький | м. Хмельницький, просп. Миру, 63/2 | 40215200_ВФ_49_Хмельницький_Миру | 12 | 15 | 13.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | АЗС_50 | 40215300 | Хмельницький | м. Хмельницький, вул. Прибузька, 1/1 | 40215300_ВФ_50_Хмельницький_Прибузька | 12 | 15 | 13.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Всього | 281 | 305 | 323.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Умови співпраці:
1 | Періодичність проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції | [6 empty] | рекомендовано неменше 1 раз на 6 місяців
2 | Вартість проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції протягом гарантійного періоду | [6 empty] | грн., рекоментовано безкоштовно
3 | Вартість проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції після гарантійного періоду | [6 empty] | грн.
4 | Необхідний аванс на виконання робіт | [6 empty] | % від повної вартості обладнання, рекомендовано 0%
5 | Відтермінування кінцевої оплати | [6 empty] | днів, від 10 днів до 30
6 | Термін виконання робіт від дати оплати авансового платежу | [6 empty] | днів
7 | Гарантійний термін на виконані роботи | [6 empty] | не менше 5-ти років
8 | Вартість пропозиції залежить від курсів іноземних валют | [6 empty] | Так/Ні
9 | Частка вартості, залежна від курсових коливань | [6 empty] | % загальної вартості пропозиції
10 | Валюта, від якої встановлюється залежність | [6 empty] | вказати назву валюти
11 | Джерело курсу НБУ | http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily
12 | Підрядник повинен забезпечити на час гарантійного терміну онлайн-моніторинг станції та забезпечення стабільної роботи станції
13 | ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно надати документи гарантійних зобов'язань на товар від виробника та офіційного представника обладнання в Україні (сонячні модулі, інвертори, кріплення)
14 | ОБОВ'ЯЗКОВО учасники мають надати інформацію про виконання аналогічних робіт та офіційний рекомендаційний лист від Замовника робіт

## ДодатиДеталізацію
Опис пункту | Вимоги до пункту | Вказує учасник | Примітка від замовника
Кабель виробницво Німеччина 1*6мм2 | 1*6мм2 безгалогенний гнучкий кабель, подвійна ізоляція, захист від УФ. Прокладання кабелю по покрівлях та під гіпсокартоном у гофротрубі Розхідні матеріали для прокладання кабелю (кліпси для гофри з дюблями, термоусадка, кабельні стяжи стійкі до ультрафіолету, тощо) Гарантія виробника на кабельну продукцію - 15 років. |  | Зазначити марку та виробника кабельної продукції
Кабель силовий | Вказати вартість кабелів ВВГнг січенням 5*10мм2, 5*16 мм2, 5*25 мм2 та 5*35 мм2. Січення для кожної СЕС буде використовуватись виходячи із її потужності. Прокладання по покрівлі в металевій гофро трубі зверху прорезиновій Д=50мм - 10м.п. Прокладання в середині операторної у декоративному пластиковому коробі - 20м.п Розхідні матеріали для прокладання кабелю (кліпси для гофри з дюблями, термоусадка, кабельні стяжи стійкі до ультрафіолету, тощо) |  | Зазначити марку та виробника кабельної продукції, та розцінки в залежності від січення (яке залежить від потужності СЕС )
Опорні металоконструкції кріплень панелей. | Для забезпечення максимальної антикорозійної стійкості конструктивні елементи систем закріплення ФЕМ повинні бути виготовлені з вуглецевої сталі в гарячецинковому/холодному покритті з товщиною не менше 25 мкм або з цинк-ламельним покриттям, нержавіючої сталі, анодованого алюмінієвого сплаву. Збереження стану несучої здатності та стану покрівлі до початку виконання робіт за умови здачі обслуговуючій компанії після завершення робіт (герметичність та цілісність покриття). Січення всіх підібраних профілів ( не залежно від типу конструкції) повинно забезпечувати допустимі прогини для даного типу матеріалу (без зазнання критичних деформацій) з врахуванням всіх можливих навантажень. Системи закріплення фотоелектричних модулів повинні мати мінімально можливий вплив на дах об'єктів, Порушення цілісності покрівельних матеріалів на пласких дахах не допускаєтся. На скатних дахах (сендвіч панелей) допускається порушення цілісності покрівельного матеріалу з подальшою герметизацією отворів. Виконання кріплень повинно бути максимально надійним. Для баластової системи використовувати підставки під баласти товщиною не менше 5 мм та розміром на 10 см більше від розміру кожної сторони застосованого баласта. Столи баластної системи повинні зєднуватись в єдину систему для уникнення можливого зміщення при сприйнятті вітрових навантажень. |  | вказати виробника та прописати основні характеристики систем кріплення
Комплект матеріалів та обладнання для під'єднання до електричної системи АЗК | Шафа електрична в комплекті Обовязково з врахуванням захисту можливого попадання зустрічної напруги при роботі на резервному генераторі та обліку генерованої електроенергії, та захисту від можливого попадання генерації до загальної мережі (при аварійному відключенні), автоматичний контроль генерації з її обмеженням в разі перевищення над власним споживанням. (У разі необхідності розпломбування щита - узгодження із відповідним РЕМом чи Обленерго та інженером енергетиком по експлуатації) Матеріали для живлення Smart Logger 3000а: Розетка із заземленням Schneider Electric без шторок Автоматичний вимикач Schneider Electric Кабель силовий багатожильний ПВС |  | Чітко розписати комплектацію шафи з вказанням всього обладнання
Комплект матеріалів та обладнання для під'єднання до заземлення системи АЗК | заземлювачі, оцинкований дріт, мідний дріт приварка до інших контурів, обовязкове заземлення інвертора.

## ШаблонДляАкту
| Тендерна таблиця | [8 empty] | 40210100 | Код АЗС
| Встановлення сонячної електростанції на АЗС-АЗС_01 м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 147 потужністю 12 кВт, для використання електроенергії під власні потреби | [8 empty] | 42.1959 | Тендерний курс на 07.01.2025
№ | Найменування | Характеристика |  |  | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ | Сума, грн з ПДВ | ПРИМІТКИ ЗАМОВНИКА | 42.1959 | Фактичний курс грн./дол. при оплаті по акту
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Поставка, монтаж та запуск в єксплуатацію СЕС |  |  | кВт | 12 | 0 | 0
1 | Одноразовий виїзд для здійснення замірів та огляду обєкта. | Проведення перевірки несучої здатності покрівельних конструкцій та надання письмових висновків щодо можливості розміщення СЕС на даху, Збір даних для проектування та визначення типу кріплень. Оцінка навколишнього середовища на предмет затінення СЕС. |  |  | послуга | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2 | Сонячна панелі | Потужність | 0 | Вт | комплект | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника Можна заміняти на аналогічні по якості зі списку першої десятки виробників Tier 1. Також пропонувати іншу потужність та кількість яка б не перевищувала 15 % перенавантаження на інвертор
Тип- монокристал
|  | Струм в ТМП | 0 | А
|  | Напруга в ТМП | 0 | В
|  | Струм КЗ (Isc) | 0 | А
|  | Напруга (Voc) | 0 | В
|  | Розміри | 0 | мм
Гарантія = 10 років; Гарантія на виробіток = 25 років
3 | Мережевий інвертор | Максимальна вхідна напруга | #N/A | В | комплект | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
|  | Діапазон напруг MPP 1 | #N/A | В
| + панель моніторингу | Максимальний вхідний струм (по входах) | #N/A | А
|  | Число незалежних MPP входів | #N/A
|  | Діапазон вихідних напруг | 230-400 | В
|  | Вихідна частота змінного струму | 50/60 (+-3) | Гц
Максимальний ККД
|  | Розміри (ШхВхГ) |  | мм
|  | Маса |  | кг
|  | рівень захисту | IP66
Гарантія = 10 років; Можливість збору даних по роботі СЕС через API інтерфейс
4 | Кабель виробницво Німеччина 1*6мм2 | 1*6мм2 безгалогенний гнучкий кабель, подвійна ізоляція, захист від УФ. Прокладання кабелю по покрівлях та під гіпсокартоном у гофротрубі Розхідні матеріали для прокладання кабелю (кліпси для гофри з дюблями, термоусадка, кабельні стяжи стійкі до ультрафіолету, тощо) Гарантія виробника на кабельну продукцію - 15 років. |  |  | м.п. комплект | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
5 | Кабельний з'єднювач MC4 |  |  |  | комплект | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
6 | Кабель силовий | згідно деталізації |  |  | м.п. | 20 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7 | Опорні металоконструкції кріплень панелей. | згідно деталізації |  |  | компл. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
8 | Комплект матеріалів та обладнання для під'єднання до електричної системи АЗК | згідно деталізації |  |  | компл | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9 | Комплект матеріалів та обладнання для під'єднання до заземлення системи АЗК | згідно деталізації |  |  | компл | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
10 | Монтажні роботи |  |  |  | послуга | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
11 | Відрядні витрати | Даний рядок заповнюють лише підрядні організації: - розташовані (зареєстровані) в іншому населеному пункті ніж об`єкт будівництва або при відстані від об`єкта де виконуються БМР до місця розташування будівельної організації понад 50 км в один бік. |  |  | послуга | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
12 | Траспортні витрати |  |  |  | послуга | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
13 | Розробка та передача виконавчої документації. | Розробка та погодження 2х комплектів виконавчих схем, сертифікатів, інструкцій, паспортів на обладнання. Передбачає вичерпний перелік необхідної виконавчої документації змонтованого обладнання та конструкцій. |  |  | компл | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
14 | Підключення та запуск в експлуатацію |  |  |  | послуга | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
15 | Проект | Повинні бути запропоновані найбільш оптимальні технічні рішення виходячи з наявної конфігурації дахів, обладнання накопичення та балансу енергоспоживання / генерації. |  |  | послуга | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ - 0,2 місяців
| Загальна вартість, грн. з ПДВ | [6 empty] | 0 | грн з ПДВ
Умови співпраці:
1 | Періодичність проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції | [5 empty] | 0 | рекомендовано неменше 1 раз на 6 місяців
2 | Вартість проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції протягом гарантійного періоду | [5 empty] | 0 | грн., рекоментовано безкоштовно
3 | Вартість проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції після гарантійного періоду | [5 empty] | 0 | грн.
4 | Необхідний аванс на виконання робіт | [5 empty] | 0 | % від повної вартості обладнання, рекомендовано після плата,
5 | Відтермінування кінцевої оплати | [5 empty] | 0 | днів, від 10 днів до 30
6 | Термін виконання робіт від дати оплати авансового платежу | [5 empty] | 0 | днів
7 | Гарантійний термін на виконані роботи | [5 empty] | 0 | не менше 5-ти років
8 | Вартість пропозиції залежить від курсів іноземних валют | [5 empty] | 0 | Так/Ні
9 | Частка вартості, залежна від курсових коливань | [5 empty] | 0 | % загальної вартості пропозиції
10 | Валюта, від якої встановлюється залежність | [5 empty] | 0 | вказати назву валюти
11 | Джерело курсу НБУ | http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily
12 | Підрядник повинен забезпечити на час гарантійного терміну онлайн-моніторинг станції та забезпечення стабільної роботи станції
13 | ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно надати документи гарантійних зобов'язань на товар від виробника та офіційного представника обладнання в Україні (сонячні модулі, інвертори, кріплення)
14 | ОБОВ'ЯЗКОВО учасники мають надати інформацію про виконання аналогічних робіт та офіційний рекомендаційний лист від Замовника робіт

## ДляДоговору (hidden)
Зведена тендерна таблиця
Монтаж та запуск в експлуатацію сонячних електростанції (СЕС) на власні потреби на будівлях АЗК АТ «Концерн Галнафтогаз»
№ | Код АЗС | Номер АЗС | Адреса АЗС | Потужність СЕС, кВт | Сума, грн з ПДВ | Примітки
1 | 40111700 | АЗС_17 | Львівська обл., Яворівський р-н, смт.Краковець, вул.Вербицького, 68 | 20 | #N/A
2 | 40113100 | АЗС_31 | Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В., 14 | 25 | #N/A
3 | 40114600 | АЗС_46 | Львівська обл., Мостиський р-н, с. Волиця, вул. Дружби, 205 А | 15 | #N/A
4 | 40114800 | АЗС_48 | Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 51 | 17 | #N/A
5 | 40115600 | АЗС_56 | Львівська обл., м. Дрогобич вул.Стрийська, 274/1 | 17 | #N/A
6 | 40116100 | АЗС_61 | Львівська обл., м.Трускавець, вул..Дрогобицька, 35 «а» | 15 | #N/A
7 | 40116400 | АЗС_64 | м. Львів, вул. Наукова, 2а | 20 | #N/A
8 | 40117100 | АЗС_71 | Львівська обл., Бродівський р-н, м.Броди, вул.В.Фільварки, 101 | 17 | #N/A
9 | 40117400 | АЗС_74 | м. Тернопіль, вул. 15-квітня, 1a | 15 | #N/A
10 | 40118100 | АЗС_81 | Тернопільська обл, м. Зборів, вул. Тернопільська, 50 | 17 | #N/A
11 | 40162300 | АЗС_84 | с. Почаєвичі, перехрестя доріг Трускавець-Львів,Cтрий-Дрогобич | 15 | #N/A
12 | 40118700 | АЗС_87 | м.Львів, вул.Богдана Хмельницького, 292 | 18 | #N/A
13 | 40164100 | АЗС_90 | Львівська обл., м.Львів пр-т Червоної Калини, 34-А | 18 | #N/A
14 | 40164300 | АЗС_91 | Пустомитівський р-н, с. Гамаліївка, вул. Київська , 24 | 20 | #N/A
15 | 40513300 | АЗС_94 | Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, м.Рогатин, вул. Мухи, 1 | 15 | #N/A
16 | 40510400 | АЗС_04 | м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225 "д" | 18 | #N/A
17 | 40511000 | АЗС_10 | Івано-Франківська обл., Галицький р-н., м. Бурштин, вул. С. Бандери, 38 а | 18 | #N/A
18 | 40511100 | АЗС_11 | Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів, вул.Галицька, 23а | 20 | #N/A
19 | 40511400 | АЗС_14 | Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с.Хлібичин, вул.Жовтнева, 39 | 18 | #N/A
20 | 40511500 | АЗС_15 | Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул. Винниченка, 29 | 18 | #N/A
21 | 40511600 | АЗС_16 | Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул.Карпатська, 142-Б | 17 | #N/A
22 | 40512100 | АЗС_21 | Івано-Франківська обл., Надвірянський р-н, м.Надвірна, вул.Вокзальна, 8 | 17 | #N/A
23 | 40512500 | АЗС_25 | Івано-Франківська обл., смт.Богородчани, вул.Шевченка,101 | 17 | #N/A
24 | 40563200 | АЗС_28 | Чернівецька обл., м.Чернівці вул. Калинівська, 1-А | 20 | #N/A
25 | 40310100 | АЗС_01 | Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Чоп, вул.Ужгородська, 9 | 17 | #N/A
26 | 40311900 | АЗС_19 | Закарпатська обл., Хустський р-н, м.Хуст, вул.Львівська, 206 | 15 | #N/A
27 | 40312300 | АЗС_23 | Закарпатська обл., м. Берегово, вул.Б. Хмельницького, 86 | 17 | #N/A
28 | 40312800 | АЗС_28 | Закарпатська обл., Берегівський р-н., с. Астей, вул. Дружби Народів, 106 | 20 | #N/A
|  |  | Загальна вартість проекту, грн. з ПДВ | 496 | #N/A
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ - 0 днів.
Загальна вартість, грн. з ПДВ
Умови співпраці:
1 | Періодичність проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції |  |  |  | 0 | рекомендовано неменше 1 раз на 6 місяців
2 | Вартість проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції протягом гарантійного періоду |  |  |  | 0 | грн., рекоментовано безкоштовно
3 | Вартість проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції після гарантійного періоду |  |  |  | 0 | грн.
4 | Необхідний аванс на виконання робіт |  |  |  | 0 | % від повної вартості обладнання, рекомендовано 0%
5 | Відтермінування кінцевої оплати |  |  |  | 0 | днів, від 10 днів до 30
6 | Термін виконання робіт від дати оплати авансового платежу |  |  |  | 0 | днів
7 | Гарантійний термін на виконані роботи |  |  |  | 0 | не менше 5-ти років
8 | Вартість пропозиції залежить від курсів іноземних валют |  |  |  | 0 | Так/Ні
9 | Частка вартості, залежна від курсових коливань |  |  |  | 0 | % загальної вартості пропозиції
10 | Валюта, від якої встановлюється залежність |  |  |  | 0 | вказати назву валюти
11 | Джерело курсу НБУ | http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily
12 | Підрядник повинен забезпечити на час гарантійного терміну онлайн-моніторинг станції та забезпечення стабільної роботи станції
13 | ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно надати документи гарантійних зобов'язань на товар від виробника та офіційного представника обладнання в Україні (сонячні модулі, інвертори, кріплення)
14 | ОБОВ'ЯЗКОВО учасники мають надати інформацію про виконання аналогічних робіт та офіційний рекомендаційний лист від Замовника робіт

## ШаблонАкту (hidden)
| Тендерна таблиця | [8 empty] | 40111700 | Код АЗС
| Встановлення сонячної електростанції на АЗС_17 Львівська обл., Яворівський р-н, смт.Краковець, вул.Вербицького, 68 потужністю 20 кВт, для використання електроенергії під власні потреби | [8 empty] | 42.1959 | Тендерний курс на 16.02.2022
№ | Найменування | Характеристика |  |  | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ | Сума, грн з ПДВ | ПРИМІТКИ ЗАМОВНИКА | 42.1959 | Фактичний курс грн./дол. при оплаті по акту
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Поставка, монтаж та запуск в єксплуатацію СЕС |  |  | кВт | #N/A | #N/A | #N/A
1 | Одноразовий виїзд для здійснення замірів та огляду обєкта. | Проведення перевірки несучої здатності покрівельних конструкцій та надання письмових висновків щодо можливості розміщення СЕС на даху, Збір даних для проектування та визначення типу кріплень. Оцінка навколишнього середовища на предмет затінення СЕС. |  |  | послуга | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
2 | Сонячна панелі | Потужність | 0 | Вт | комплект | #N/A | 0 | #N/A | Відповідальність Підрядника Можна заміняти на аналогічні по якості зі списку першої десятки виробників Tier 1. Також пропонувати іншу потужність та кількість яка б не перевищувала 15 % перенавантаження на інвертор
Тип- монокристал
|  | Струм в ТМП | 0 | А
|  | Напруга в ТМП | 0 | В
|  | Струм КЗ (Isc) | 0 | А
|  | Напруга (Voc) | 0 | В
|  | Розміри | 0 | мм
Гарантія = 10 років; Гарантія на виробіток = 25 років
3 | Мережевий інвертор | Максимальна вхідна напруга | #N/A | В | комплект | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
|  | Діапазон напруг MPP 1 | #N/A | В
| + панель моніторингу | Максимальний вхідний струм (по входах) | #N/A | А
|  | Число незалежних MPP входів | #N/A
|  | Діапазон вихідних напруг | 230-400 | В
|  | Вихідна частота змінного струму | 50/60 (+-3) | Гц
|  | Максимальний ККД | #N/A
|  | Розміри (ШхВхГ) | 525x470x262 | мм
|  | Маса | 25 | кг
|  | рівень захисту | IP66
Гарантія = 10 років; Можливість збору даних по роботі СЕС через API інтерфейс
4 | Кабель виробницво Німеччина 1*6мм2 | 1*6мм2 безгалогенний гнучкий кабель, подвійна ізоляція, захист від УФ. Прокладання кабелю по покрівлях та під гіпсокартоном у гофротрубі Розхідні матеріали для прокладання кабелю (кліпси для гофри з дюблями, термоусадка, кабельні стяжи стійкі до ультрафіолету, тощо) Гарантія виробника на кабельну продукцію - 15 років. |  |  | м.п. комплект | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
5 | Кабельний з'єднювач MC4 |  |  |  | комплект | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
6 | Кабель силовий | Вказати вартість кабелів ВВГнг січенням 5*10мм2, 5*16 мм2, 5*25 мм2 та 5*35 мм2. Січення для кожної СЕС буде використовуватись виходячи із її потужності. Прокладання по покрівлі в металевій гофро трубі зверху прорезиновій Д=50мм - 10м.п. Прокладання в середині операторної у декоративному пластиковому коробі - 20м.п Розхідні матеріали для прокладання кабелю (кліпси для гофри з дюблями, термоусадка, кабельні стяжи стійкі до ультрафіолету, тощо) |  |  | м.п. | 20 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
7 | Опорні металоконструкції кріплень панелей. | Для забезпечення максимальної антикорозійної стійкості конструктивні елементи систем закріплення ФЕМ повинні бути виготовлені з вуглецевої сталі в гарячецинковому/холодному покритті з товщиною не менше 25 мкм або з цинк-ламельним покриттям, нержавіючої сталі, анодованого алюмінієвого сплаву. Збереження стану несучої здатності та стану покрівлі до початку виконання робіт за умови здачі обслуговуючій компанії після завершення робіт (герметичність та цілісність покриття). Січення всіх підібраних профілів ( не залежно від типу конструкції) повинно забезпечувати допустимі прогини для даного типу матеріалу (без зазнання критичних деформацій) з врахуванням всіх можливих навантажень. Системи закріплення фотоелектричних модулів повинні мати мінімально можливий вплив на дах об'єктів, Порушення цілісності покрівельних матеріалів на пласких дахах не допускаєтся. На скатних дахах (сендвіч панелей) допускається порушення цілісності покрівельного матеріалу з подальшою герметизацією отворів. Виконання кріплень повинно бути максимально надійним. Для баластової системи використовувати підставки під баласти товщиною не менше 5 мм та розміром на 10 см більше від розміру кожної сторони застосованого баласта. Столи баластної системи повинні зєднуватись в єдину систему для уникнення можливого зміщення при сприйнятті вітрових навантажень. |  |  | компл. | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
8 | Комплект матеріалів та обладнання для під'єднання до електричної системи АЗК | Шафа електрична в комплекті Обовязково з врахуванням захисту можливого попадання зустрічної напруги при роботі на резервному генераторі та обліку генерованої електроенергії, та захисту від можливого попадання генерації до загальної мережі (при аварійному відключенні), автоматичний контроль генерації з її обмеженням в разі перевищення над власним споживанням. (У разі необхідності розпломбування щита - узгодження із відповідним РЕМом чи Обленерго та інженером енергетиком по експлуатації) Матеріали для живлення Smart Logger 3000а: Розетка із заземленням Schneider Electric без шторок Автоматичний вимикач Schneider Electric Кабель силовий багатожильний ПВС |  |  | компл | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
9 | Комплект матеріалів та обладнання для під'єднання до заземлення системи АЗК | заземлювачі, оцинкований дріт, мідний дріт приварка до інших контурів, обовязкове заземлення інвертора. |  |  | компл | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
10 | Монтажні роботи |  |  |  | послуга | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
11 | Відрядні витрати | Даний рядок заповнюють лише підрядні організації: - розташовані (зареєстровані) в іншому населеному пункті ніж об`єкт будівництва або при відстані від об`єкта де виконуються БМР до місця розташування будівельної організації понад 50 км в один бік. |  |  | послуга | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
12 | Траспортні витрати |  |  |  | послуга | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
13 | Розробка та передача виконавчої документації. | Розробка та погодження 2х комплектів виконавчих схем, сертифікатів, інструкцій, паспортів на обладнання. Передбачає вичерпний перелік необхідної виконавчої документації змонтованого обладнання та конструкцій. |  |  | компл | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
14 | Підключення та запуск в експлуатацію |  |  |  | послуга | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
15 | Проект | Повинні бути запропоновані найбільш оптимальні технічні рішення виходячи з наявної конфігурації дахів, обладнання накопичення та балансу енергоспоживання / генерації. |  |  | послуга | 1 | #N/A | #N/A | Відповідальність Підрядника
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ - 0,2 місяців
| Загальна вартість, грн. з ПДВ | [6 empty] | #N/A | грн з ПДВ
Умови співпраці:
1 | Періодичність проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції | [5 empty] | 0 | рекомендовано неменше 1 раз на 6 місяців
2 | Вартість проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції протягом гарантійного періоду | [5 empty] | 0 | грн., рекоментовано безкоштовно
3 | Вартість проведення плановго обслуговування та діагностики сонячної станції після гарантійного періоду | [5 empty] | 0 | грн.
4 | Необхідний аванс на виконання робіт | [5 empty] | 0 | % від повної вартості обладнання, рекомендовано після плата,
5 | Відтермінування кінцевої оплати | [5 empty] | 0 | днів, від 10 днів до 30
6 | Термін виконання робіт від дати оплати авансового платежу | [5 empty] | 0 | днів
7 | Гарантійний термін на виконані роботи | [5 empty] | 0 | не менше 5-ти років
8 | Вартість пропозиції залежить від курсів іноземних валют | [5 empty] | 0 | Так/Ні
9 | Частка вартості, залежна від курсових коливань | [5 empty] | 0 | % загальної вартості пропозиції
10 | Валюта, від якої встановлюється залежність | [5 empty] | 0 | вказати назву валюти
11 | Джерело курсу НБУ | http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily
12 | Підрядник повинен забезпечити на час гарантійного терміну онлайн-моніторинг станції та забезпечення стабільної роботи станції
13 | ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно надати документи гарантійних зобов'язань на товар від виробника та офіційного представника обладнання в Україні (сонячні модулі, інвертори, кріплення)
14 | ОБОВ'ЯЗКОВО учасники мають надати інформацію про виконання аналогічних робіт та офіційний рекомендаційний лист від Замовника робіт